	[image: image1.jpg]Universidad Tecnologica Nacional
Facultad Regional Bahia Blanca




	servicio de mantenimiento
	Sistema de Ascensores



PLAN DE MANTENIMIENTO – RUTINA “M” - TAREAS A EJECUTAR MENSUALMENTE

A.- EN SALA DE MÁQUINAS

A1.- MOTOR DE TRACCIÓN

· Controlar rodamientos. Controlar nivel de aceite. Reponer si es necesario.

· Controlar ruidos.

· Limpiar exteriormente.

A2.- MAQUINA REDUCTORA

· Controlar estado de corona. Verificar nivel de aceite. Reponer si es necesario

· Controlar estado de bujes. 

· Verificar ausencia de ruidos.

· Controlar pérdidas de aceite. Ajustar tapas si es necesario. Sellar si es necesario.

· Limpiar exteriormente.

A3.- POLEAS DE TRACCIÓN – POLEAS DE DESVÍO 

· Controlar que no se presenten fisuras en su superficie.

· Controlar estado de canales (verificar adherencia).

· Limpiar exteriormente.

A4.- CABLES DE TRACCIÓN

- 
Controlar estado ocularmente. Verificar tensión ocularmente.

A5.- FRENO ELECTROMECÁNICO

· Controlar estado de campana.

· Verificar ausencia de rozamiento a freno energizado.

· Verificar espesor de ferodos. Cambiar si es necesario.

· Ajustar si es necesario.

· Limpiar exteriormente.

A6.- LIMITADOR DE VELOCIDAD

· Verificar espesor de rueda de goma. Cambiar se es necesario

· Controlar funcionamiento de llaves de seguridad. Regular si es necesario. Cambiar si es necesario. Limpiar contactos.

· Lubricar partes móviles. 

· Limpiar. 

A7.- GABINETE DE MANIOBRA-CONTROL-ARRANCADOR

· Limpiar exteriormente

A8.- GENERAL

· Barrer sala de máquinas. Retirar basura.

· Controlar existencia de matafuegos. Verificar presión y fecha de validez. Solicitar reposición si es necesario.

· Comprobar iluminación de sala de máquinas. Solicitar reposición si es necesario.

· Controlar funcionamiento de intercomunicador.
· Controlar funcionamiento de UPS y luces de emergencia. 

B.-  EN PASADIZO

 B1- EN HUECO

·  Controlar funcionamiento de límites finales. Limpiar exteriormente. 

·  Engrasar guías.
· Verificar que ningún elemento roce al pasar el ascensor.


B2.- PUERTAS DE PISO

· Controlar enclavamiento mecánico. Regular, reparar o cambiar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de contacto de seguridad. Regular si es necesario. Limpiar contactos. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de botones de llamada. Regular si es necesario. Cambiar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de flechas direccionales . Reponer lámpara si es necesario.
· Controlar funcionamiento de gong . Cambiar si es necesario. Reparar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de indicador/es de posición en Planta Baja. Reparar si es necesario.
· Controlar guiadores de puertas. Regular o reponer si es necesario.
· Controlar cierre automático de puertas  automáticas unilaterales, Regular, lubricar y limpiar.
· Verificar existencia de topes de goma. Reponer o reemplazar si es necesario.
 B3.- POZO (BAJORRECORRIDO)

· Controlar polea tensora del paracaídas. Ajustar si es necesario. Controlar estado de cable.

· Controlar amortiguadores de coche y contrapeso. Limpiar.

· Barrer piso del pozo.

· Controlar funcionamiento de seguridad de bajo-recorrido. Reparar o cambiar si es necesario.

B4.- CONTRAPESO

· Controlar ajuste de guiadores.

· Controlar pesas y barra de seguridad. Ajustar si es necesario.

· Controlar espesor de colisas de nylon (si existieran). Cambiar si es necesario.

C.- EN CABINA

C1.- EN HABITÁCULO

· Controlar funcionamiento de alarma de emergencia. Reparar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de botones de llamada. Reparar si es necesario. Cambiar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de extractor e iluminación. Reparar llaves o cambiar arrancadores si es necesario. Solicitar reposición de tubos  si es necesario.

· Controlar funcionamiento de indicador de posición. Controlar funcionamiento de bastón retráctil, fotocélula o cortina infrarroja si los hubiere. Reparar si es necesario.

· En puertas automáticas controlar su normal funcionamiento. Regular si es necesario.

· Controlar funcionamiento de intercomunicador y teléfono.

· Controlar funcionamiento de luz de emergencia. Solicita reposición de tubos si es necesario.

C2.- EXTERIOR

· Controlar guiadores y colisas. Ajustar si es necesario. Cambiar si es necesario.

· Controlar guiadores de puerta de cabina. Regular o reponer si es necesario.

· Controlar contactos de seguridad (paracaídas, puerta de cabina). Regular, reparar o cambiar si es necesario. 

· Controlar ajuste de mecanismos de apertura de puerta. Regular si es necesario. Lubricar y limpiar.

 C3.- EN TECHO

· Limpiar techo de cabina.

· Controlar funcionamiento de sensor. Reparar, ajustar o cambiar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de operador de puerta. Regular, reparar, lubricar y limpiar si es necesario.
D.- EN SALA DE POLEAS

 D1.- EN POLEAS

· Controlar lubricación y estado de bujes. Engrasar o reponer aceite si es necesario.

· Controlar estado de poleas (fisuras o desgastes).

E.- VARIOS

E1.- MANIOBRAS AUXILIARES

- 
Comprobar funcionamiento de maniobras de servicio independiente. Solicitar reparación si es necesario.


