	[image: image1.jpg]Universidad Tecnologica Nacional
Facultad Regional Bahia Blanca




	servicio de mantenimiento
	Sistema de Ascensores



PLAN DE MANTENIMIENTO – RUTINA “S” - TAREAS A EJECUTAR SEMESTRALMENTE
A.- EN SALA DE MÁQUINAS

A1.- MOTOR DE TRACCIÓN

· Controlar rodamientos. Cambiar si es necesario. Verificar la temperatura de trabajo. Controlar nivel de aceite. Reponer si es necesario. Si existiera, lubricar con grasa los rodamientos. Cambiar si es necesario.

· Controlar ruidos.

· Limpiar exteriormente.

· Inspeccionar ajuste de cables en borneras. Reajustar si es necesario.

· Controlar velocidad con tester. Controlar temperatura de funcionamiento con termómetro.

· Verificar puesta a tierra de todos los componentes no eléctricos. 

· Verificar tornillos de ajuste de tapas. Re-ajustar.

· Inspeccionar ocularmente devanados de rotor y estator en motor,  sin desarmar . Inspeccionar bujes/rodamientos sin desarmar. Controlar nivel de aceite / grasa . Rellenar si es necesario. Controlar ausencia de ruidos. Solicitar reparación si es necesario. Limpiar. .

A2.- MAQUINA REDUCTORA

· Controlar estado de corona. Verificar nivel de aceite. Reponer si es necesario

· Controlar estado de bujes. Verificar temperatura de trabajo. Verificar nivel de aceite. Reponer si es necesario.

· Verificar la temperatura de trabajo (que no sea excesiva).

· Controlar pérdidas de aceite. Ajustar tapas si es necesario. Sellar si es necesario.

· Limpiar exteriormente.

· Verificar huelgo entre sin-fin y corona.

· Verificar ausencia de ruidos. Solicitar reparación si es necesario.

A3.- POLEAS DE TRACCIÓN – POLEAS DE DESVÍO 

· Controlar que no se presenten fisuras en su superficie.

· Controlar estado de canales (verificar adherencia). Solicitar torneado o cambio si es necesario.

· Limpiar exteriormente.

· Controlar estado de bujes. Lubricar si es necesario. Cambiar o reparar si es necesario.

· Controlar ajuste. Re-ajustar si es necesario.

· Verificar huelgos o juegos axiales. Solicitar reparación si es necesario.

A4.- CABLES DE TRACCIÓN

· Controlar estado ocularmente. Verificar tensión. Solicitar reposición si es necesario. Ajustar si es necesario

A5.- FRENO ELECTROMECÁNICO

-
Controlar temperatura de campana

· Verificar ausencia de rozamiento a freno energizado. Regular y ajustar si es necesario.

· Verificar espesor de ferodos. Cambiar si es necesario.

· Regular y ajustar el conjunto si es necesario.

· Lubricar las partes móviles con grasa.

· Limpiar exteriormente.

· Controlar temperatura de trabajo.

· Controlar acople (manchón). Ajustar si es necesario. Cambiar si es necesario. 

A6.- LIMITADOR DE VELOCIDAD

· Verificar espesor de rueda de goma. Cambiar si es necesario

· Controlar funcionamiento de llaves de seguridad. Regular si es necesario. Cambiar si es necesario. Limpiar contactos.

· Lubricar partes móviles. 

· Limpiar.

· Verificar estado de canaleta (adherencia con el cable). Cambiar plato si es necesario.

· Comprobar su funcionamiento en conjunto con el sistema paracaídas en cabina. Ajustar y regular si es necesario.

A7.- GABINETE DE MANIOBRA-CONTROL-ARRANCADOR

· Limpiar exteriormente

· Limpiar interiormente en forma general.

· Controlar ajuste de cables en borneras. Reajustar si es necesario.

· Verificar puesta a tierra de las partes no-eléctricas.

A8.- GENERAL

· Barrer sala de máquinas. Retirar basura.

· Controlar existencia de matafuegos. Verificar presión y fecha de validez. Solicitar reposición si es necesario.

· Inspeccionar tableros de fuerza motriz (fusibles, estado general). Solicitar recambio si es necesario.

· Comprobar iluminación de sala de máquinas. Solicitar reposición si es necesario.

· Controlar funcionamiento de intercomunicador. Verificar conexiones y estado de cables. Limpiar.

· Controlar funcionamiento de UPS y luces de emergencia.

B.-  EN PASADIZO

 B1- EN HUECO

· Controlar funcionamiento de límites finales. Limpiar exteriormente. Limpiar contactos. Lubricar 

 
ruedilla. Verificar conexiones y estado de cables. Ajustar y regular si es necesario. Cambiar si 

es necesario.

· Controlar pantallas de nivel (chapas, magnéticas o inversores). Ajustar si es necesario. Regular si es necesario (nivelar parada final en pisos). Si son inversores, verificar estado de contactos, conexiones, cables y ajustes de los mismos. Reparar, ajustar o reemplazar si es necesario.

· Limpiar guías. Engrasar guías / Reponer aceite en lubricador automático.

· Ajustar y controlar fijaciones de guías y empates de guías. Limpiar tirantería intermedia y   

 
grampas.

· Verificar que ningún elemento roce al pasar el ascensor.

· Controlar cadena de compensación. Recortar si fuere necesario. Ajustar.


B2.- PUERTAS DE PISO

· Controlar enclavamiento mecánico. Regular, reparar o cambiar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de contacto de seguridad. Regular si es necesario. Limpiar contactos. Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de botones de llamada en Planta Baja. Regular si es necesario. Cambiar si es necesario. Verificar conexiones y estado de cables. Reponer tornillos faltantes. Ajustar.
· Controlar funcionamiento de flechas direccionales. Cambiar si es necesario. Reponer lámpara si es necesario. Verificar conexiones y estado de cables. Reponer tornillos faltantes. Ajustar.
· Controlar funcionamiento de gong. Cambiar si es necesario. Reparar si es necesario. Verificar conexiones y estado de cables. Reponer tornillos faltantes. Ajustar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de indicador/es de posición. Verificar conexiones y estado de cables. Reponer tornillos faltantes. Ajustar si es necesario. Reparar si es necesario.
· Controlar guiadores de puertas. Regular o reponer si es necesario. Lubricar guiadores superiores. Verificar ausencia de ruidos. Regular nivelación y simetría de apertura de puerta.
· Controlar cierre automático de puertas automáticas unilaterales. Regular y ajustar muelles de recuperación, cables de arrastre, pesas de contrapeso, ruedas de accionamiento y topes. Lubricar, limpiar y ajustar. Reparar o cambiar si es necesario. 
· Verificar ausencia de roces en la operación de apertura y cierre.
· Verificar existencia de topes de goma. Reponer o reemplazar si es necesario.
 B3.- POZO (BAJORRECORRIDO)

· Controlar polea tensora del paracaídas. Ajustar si es necesario. Controlar estado de cable. Lubricar. Limpiar. Verificar juego axial. Solicitar reparación si fuere necesario. Controlar buje/rodamiento. Cambiar si es necesario.

· Barrer piso del pozo.

· Controlar funcionamiento de contacto de seguridad de bajorecorrido. Limpiar contactos. Reemplazar si es necesario. Verificar conexiones y estado de cables. Limpiar exteriormente.

B4.- CONTRAPESO

· Controlar ajuste de guiadores. Re-ajustar si es necesario. Cambiar si es necesario. Si son a rodillo, verificar libre-giro y espesor de cubierta de nylon. Lubricar rodamiento. Cambiar si es necesario.

· Controlar pesas y barra de seguridad. Ajustar si es necesario.

· Controlar espesor de colisas de nylon (si existieran). Cambiar si es necesario.

· Controlar fijación de cadena de compensación. Ajustar si es necesario.

· Ajustar bastidor si fuere necesario.

C.- EN CABINA

C1.- EN HABITÁCULO

· Controlar funcionamiento de alarma de emergencia. Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar si es necesario. Reparar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de botones de llamada, llaves de servicio independiente, llave de luz de cabina, llave de parar, botones de subir, botones de bajar,  y otras si las hubiere. Verificar estado de cables y conexiones. Reparar, ajustar o cambiar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de extractor e iluminación. Verificar funcionamiento de llaves, reactancias, arrancadores y motor (ventilador). Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario. Reparar o cambiar ventilador si es necesario. Solicitar reposición de tubos  si es necesario. Verificar estado y ajuste de acrílicos . Ajustar o solicitar reposición si es necesario. 

· Controlar funcionamiento de indicador de posición. Controlar funcionamiento de bastón retráctil, fotocélula o cortina infrarroja si los hubiere. Verificar estado de cables y conexiones. Verificar ajuste de acrílico y plaqueta. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario. Limpiar.

· En puertas automáticas controlar su normal funcionamiento. Regular si es necesario. Si existiera proceso de final-timer, controlar toda la secuencia. Verificar estado de conexiones y cables. Reparar, ajustar o cambiar si fuese necesario.

· Controlar funcionamiento de intercomunicador y teléfono. Verificar estado de cables y conexiones. Reparar o solicitar reparación si fuese necesario.

· Controlar funcionamiento de luz de emergencia. Verificar estado de cables, conexiones, reactancias, batería y arrancadores. Ajustar, reparar o cambiar, o solicitar reposición si es necesario

· Verificar ajuste de elementos de revestimiento (pasamanos, zócalos, luminarias, etc). Ajustar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de alarmas de sobrecarga (lumínicas y/o sonoras), de puerta abierta y gong de cabina. Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario. 

C2.- EXTERIOR

· Controlar ajuste de guiadores. Reajustar si es necesario. Cambiar si es necesario. Si son a rodillo, verificar libre giro y espesor de cubierta de nylon. Lubricar rodamiento. Cambiar si es necesario. Limpiar.

· Controlar espesor de colisas de nylon (si existieran). Cambiar si es necesario.

· Controlar guiadores de puerta de cabina. Regular o reponer si es necesario. Lubricar guiadores superiores. Limpiar.

· Controlar contactos de seguridad (paracaídas, puerta de cabina ). Regular si es necesario. Verificar estado de cables y conexiones.  Cambiar, reparar o ajustar si es necesario. Limpiar contactos. Cambiar, reparar o ajustar si es necesario. Limpiar interior y exteriormente. Lubricar levemente las articulaciones.

· Controlar ajuste de mecanismos de apertura de puerta. Regular si es necesario. Lubricar y limpiar. Controlar especialmente bujes y rodamientos. Cambiar si es necesario.

· Controlar fijación de cadena de compensación. Ajustar si es necesario. 

· Probar sistema de balanza electrónica  en forma directa sobre los contactos o tensionando el sensor. Regular si es necesario. Verificar estado de microswitch, fijación, conexiones y cables. Cambiar, reparar o ajustar si es necesario. Limpiar.

· Realizar prueba de accionamiento de paracaídas (instantáneo o progresivo)en conjunto con el limitador de velocidad. Controlar accionamiento de cuñas y contacto de seguridad. Ajustar si es necesario. Cambiar cuña (a rodillo o tipo pastilla) si es necesario. Verificar estado de resortes de recuperación y articulación de las mismas (palancas, barras de transmisión, bujes, chavetas, etc.). Reponer, reparar o cambiar si es necesario. Regular y /o ajustar si es necesario. Lubricar bujes. Limpiar. Si es progresivo, controlar apertura de zapatas y tensión del resorte. Ajustar si es necesario. Reponer, reparar o cambiar si es necesario.

· Controlar estado de patín O.D. Regular, reparar o cambiar si s necesario.

C3.- EN TECHO

· Limpiar techo de cabina.

· Controlar funcionamiento de sensor de posición (magnético o infrarrojo). Verificar conexiones y estado de cables. Reparar, cambiar, regular o ajustar si es necesario. Limpiar.
· Controlar fijaciones de cables de tracción, especialmente
·  grilletes. Ajustar o reemplazar si es necesario. Solicitar reparación si es necesario. Verificar tensión de cables. Regular si es necesario.
· Controlar sistema operador de puerta. Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario. Verificar puesta a tierra de componentes no eléctricos/electrónicos en su totalidad. Limpiar plaquetas e inspeccionarlas. Cambiar o reparar si es necesario. Verificar zócalos, resistencias, capacitores, cables y conexiones. Ajustar, reparar o cambiar y limpiar si es necesario. Verificar tapas. Controlar ajuste de caja portante. Ajustar y limpiar exteriormente.
· Controlar estado de correas, poleas y/o cadenas de transmisión. Verificas ausencia de fisuras o escoriaciones. Ajustar, reparar o reemplazar si es necesario. Lubricar bujes o rodamientos. Reemplazar si es necesario. Ajustar fijaciones. Limpiar.
· Inspeccionar ocularmente motor de puerta. Verificar ausencia de ruidos. Solicitar reparación si es necesario. Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o reemplazar si es necesario. Lubricar y limpiar.
· Verificar funcionamiento de microswitchs de comando del operador, sus accionamientos, cables y conexiones. Controlar su estado. Reparar, regular o cambiar si es necesario. Limpiar y lubricar levemente partes móviles.
· Controlar funcionamiento de comando de inspección en techo de cabina. Verificar estado de llave de conmutación, pulsadores, tomacorrientes, cables, conexiones y caja portante. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario. Limpiar.
D.- EN SALA DE POLEAS

 D1.- EN POLEAS

· Controlar lubricación y estado de bujes. Engrasar o reponer aceite si es necesario.

· Controlar estado de poleas (fisuras o desgastes). 

· Controlar estado de canaletas (adherencia de los cables). Solicitar reparación si es necesario. (Tornear o cambiar). Limpiar.

E.- VARIOS

       E1.- MANIOBRAS AUXILIARES
· Comprobar funcionamiento de maniobra de servicio independiente. Reparar o solicitar reparación si es necesario.
