	[image: image1.jpg]Universidad Tecnologica Nacional
Facultad Regional Bahia Blanca




	servicio de mantenimiento
	Sistema de Ascensores



PAN DE MANTENIMIENTO – RUTINA “T” - TAREAS A EJECUTAR TRIMESTRALMENTE
A.- EN SALA DE MÁQUINAS

A1.- MOTOR DE TRACCIÓN

· Controlar rodamientos. Cambiar si es necesario. Controlar nivel de aceite. Reponer si es necesario. Si existiera, lubricar con grasa los rodamientos.

· Controlar ruidos.

· Limpiar exteriormente.

A2.- MAQUINA REDUCTORA

· Controlar estado de corona. Verificar nivel de aceite. Reponer si es necesario

· Controlar estado de bujes. Verificar nivel de aceite. Reponer si es necesario.

· Verificar ausencia de ruidos.

· Controlar pérdidas de aceite. Ajustar tapas si es necesario. Sellar si es necesario.

· Limpiar exteriormente.

A3.- POLEAS DE TRACCIÓN – POLEAS DE DESVÍO 

· Controlar que no se presenten fisuras en su superficie.

· Controlar estado de canales (verificar adherencia).

· Limpiar exteriormente.

· Controlar estado de bujes. Lubricar si es necesario.

· Controlar ajuste. Re-ajustar si es necesario.

A4.- CABLES DE TRACCIÓN

· Controlar estado ocularmente. Verificar tensión ocularmente. Limpiar contactos.

A5.- FRENO ELECTROMECÁNICO

· Controlar estado de campana.

· Verificar ausencia de rozamiento a freno energizado.

· Verificar espesor de ferodos. Cambiar si es necesario.

· Ajustar si es necesario.

· Limpiar exteriormente.

A6.- LIMITADOR DE VELOCIDAD

· Verificar espesor de rueda de goma. Cambiar se es necesario

· Controlar funcionamiento de llaves de seguridad. Regular si es necesario. Cambiar si es necesario. Limpiar contactos.

· Lubricar partes móviles. 

· Limpiar.

· Verificar estado de canaleta (adherencia con el cable) 

A7.- GABINETE DE MANIOBRA-CONTROL-ARRANCADOR

· Limpiar exteriormente.

· Limpiar interiormente en forma general.

A8.- GENERAL

· Barrer sala de máquinas. Retirar basura.

· Controlar existencia de matafuegos. Verificar presión y fecha de validez. Solicitar reposición si es necesario

· Inspeccionar tableros de fuerza motriz (fusibles, estado general). Solictar recambio si es necesario.

· Comprobar iluminación de sala de máquinas. Solicitar reposición si es necesario.

· Controlar funcionamiento de intercomunicador.

· Controlar funcionamiento de UPS y luces de emergencia.

B.- EN PASADIZO

 B1- EN HUECO

· Controlar funcionamiento de límites finales. Limpiar exteriormente. Limpiar contactos. Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o reemplazar si es necesario.

· Controlar pantallas de nivel (chapas, magnéticas o inversores). Ajustar si es necesario. Regular si es necesario (nivelar parada final en pisos). 
· Limpiar guías. Engrasar guías.
· Verificar que ningún elemento roce al pasar el ascensor.


B2.- PUERTAS DE PISO

· Controlar enclavamiento mecánico. Regular, reparar o cambiar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de contacto de seguridad. Regular si es necesario. Limpiar contactos.

Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de botones de llamada. Regular si es necesario. Cambiar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de flechas direccionales en Planta Baja. Reponer lámpara si es necesario.
· Controlar funcionamiento de gong. Cambiar si es necesario. Reparar si es necesario.
· Controlar funcionamiento de indicador/es de posición. Reparar si es necesario.
· Controlar guiadores de puertas. Regular o reponer si es necesario. Lubricar guiadores superiores.
· Controlar cierre automático de puerta automáticas unilaterales. Regular y ajustar muelles de recuperación, cables de arrastre, pesas de contrapeso, ruedas de accionamiento y topes. Lubricar, limpiar y ajustar. Reparar o cambiar si es necesario.
· Verificar ausencia de roces en la operación de apertura y cierre.
· Verificar existencia de topes de goma. Reponer o reemplazar si es necesario.
 B3.- POZO (BAJORRECORRIDO)

· Controlar polea tensora del paracaídas. Ajustar si es necesario. Controlar estado de cable. Lubricar. Limpiar.

· Barrer piso del pozo.

· Controlar funcionamiento de contacto de seguridad de bajorecorrido. Limpiar contactos. Reemplazar si es necesario. Verificar conexiones y estado de cables. Limpiar exteriormente.

B4.- CONTRAPESO

· Controlar ajuste de guiadores. Re-ajustar si es necesario.

· Controlar pesas y barra de seguridad. Ajustar si es necesario.

· Controlar espesor de colisas de nylon (si existieran). Cambiar si es necesario.

· Controlar fijación de cadena de compensación. Ajustar si es necesario.

C.- EN CABINA

C1.- EN HABITÁCULO

· Controlar funcionamiento de alarma de emergencia. Reparar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de botones de llamada. Reparar si es necesario. Cambiar si es necesario.

· Controlar funcionamiento de extractor e iluminación. Reparar llaves o cambiar arrancadores si es necesario. Reparar o cambiar ventilador si es necesario. Solicitar reposición de tubos o dicroicas si es necesario.

· Controlar funcionamiento de indicador de posición. Controlar funcionamiento de bastón retráctil, fotocélula o cortina infrarroja si los hubiere. Reparar si es necesario.

· En puertas automáticas controlar su normal funcionamiento. Regular si es necesario.

· Controlar funcionamiento de intercomunicador y teléfono.

· Controlar funcionamiento de luz de emergencia. Solicita reposición de tubos si es necesario Verificar ajuste de elementos de revestimiento (pasamanos, zócalos, luminarias, etc). Ajustar si es necesario.

C2.- EXTERIOR

· Controlar guiadores y colisas. Cambiar si es necesario.

· Controlar guiadores de puerta de cabina. Regular o reponer si es necesario. Lubricar guiadores superiores. Limpiar.

· Controlar contactos de seguridad (paracaídas, puerta de cabina). Regular si es necesario. Reponer si es necesario. Limpiar contactos.

· Controlar ajuste de mecanismos de apertura de puerta. Regular si es necesario. Lubricar y limpiar.

· Controlar fijación de cadena de compensación. Ajustar si es necesario.

· Probar sistema de balanza electrónica en forma directa sobre los contactos o tensionando el sensor. Regular o reparar si es necesario. Limpiar.

C3.- EN TECHO

· Limpiar techo de cabina.

· Controlar funcionamiento de sensor de posición (magnético o infrarrojo). Verificar conexiones y estado de cables. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario.
· Controlar fijaciones de cables de tracción. Ajustar si es necesario.
· Controlar funcionamiento general del operador de puerta. Verificar estado de correas, cadenas y/o poleas de transmisión. Controlar estado de control electrónico/eléctrico del operador. Verificar conexiones, cables, resistencias, capacitores y zócalos. Inspeccionar ocularmente el motor. Controlar normal funcionamiento de microswitchs y elementos asociados de comando del operador. Controlar comando de inspección y tomacorrientes. Verificar estado de cables y conexiones. Ajustar, reparar o cambiar si es necesario. Limpiar y lubricar mecanismos móviles.
D.- EN SALA DE POLEAS

 D1.- EN POLEAS

· Controlar lubricación y estado de bujes. Engrasar o reponer aceite si es necesario.

· Controlar estado de poleas (fisuras o desgastes). 

· Controlar estado de canaletas (adherencia de los cables). Solicitar reparación si es necesario. Limpiar.

E.- VARIOS

E1.- MANIOBRAS AUXILIARES

- 
Comprobar funcionamiento de maniobra de servicio independiente. Reparar o solicitar reparación si es necesario.

PAGE  

